附件1

2021年城市照明设施大中修项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 总投资计划 | 至2020年底 累计支出数 | 2021年投资计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 699.24 | 275.00 | 300.00 |  |
| 一 | 续安排项目 | 340.24 | 275.00 | 65.24 |  |
| 1 | 2020年城市照明大中修：主要对渔港路(渔港立交-环湖路)、沁园路辅仁路及周边道路、会岸路（G312国道-盛岸西路）、五星家园、广益佳苑（一、二期)共5项功能照明设施改造。 | 334.88 | 275.00 | 59.88 |  |
| 2 | 设计、监理、审计等其他费用 | 5.36 | 0.00 | 5.36 |  |
| 二 | 新开工项目 | 359.00 | 0.00 | 234.76 |  |
| 1 | 2021年城市照明大中修项目： 金石路（贡湖大道-蠡湖大道跨线桥）、长广溪A块（长广溪大桥-湖玺庄园旁）、银杏苑、畅舜苑、惠畅里共计5项功能照明设施改造。 | 339.00 | 0.00 | 234.76 |  |
| 2 | 设计、监理、审计等其他费用 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |  |

单位：万元

附件2

2021年城市照明大中修新开工项目明细表

| 序号 | 项目及范围 | 竣工年份 | 项目性质 | 现状及存在问题 | 改造方案 | 工程概算(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金石路（贡湖大道-蠡湖大道跨线桥） | 2005 | 次干道 | （1）灯具为非标悬吊结构，存在安全隐患、维护不便； （2）灯具老旧，部分区域树木较茂盛，挑臂长度不足，对照明质量造成一定影响； （3）慢车道采用150W高压钠灯，能耗浪费较大； （4）部分区域布灯不合理，需调整（蠡湖大道南北匝道）； （5）配电箱元器件老化，需更换。 | （1）149套双挑灯更换挑臂和灯具，光源采用90W+30WLED； （2）15套蠡湖大道南北匝道双挑灯更换挑臂和灯具，双挑灯改成单挑，光源采用90WLED； （3）19套单挑灯更换挑臂和灯具，光源采用90WLED；4套单挑灯更换挑臂和灯具，光源采用30WLED； （4）大剧院路口2套现状中杆灯更换灯具，光源采用2*150WLED； （5）光源色温统一为2700K；灯杆内部接线板、引下线等全部更换；灯杆油漆、GIS贴标更换； （6）维港路口新建15米3火中杆灯1套，光源采用3*150WLED； （7）贡湖大道口配电箱更换，同时将金石路负荷割接至西侧金石路，由锡南桥配电箱送电，解决贡湖大道口配电箱超容问题； （8）锡南桥配电箱更换并移位至人行道外侧绿化带内； （9）杨铁桥配电箱拆除，负荷割接到旁边人行道外侧绿化带内金石路蠡湖大道跨线桥箱变，箱变增加围挡； （10）改造范围内3只节电柜拆除； （11）全线人孔井绿化带内共42只，人行道内共21只；全线手孔井绿化带内共20只，人行道内共5只；统一进行井盖更换。 | 145 |
| 序号 | 项目及范围 | 竣工年份 | 项目性质 | 现状及存在问题 | 改造方案 | 工程概算(万元） |
| 2 | 长广溪A块（长广溪大桥-湖玺庄园旁） | 2005 | 综合照明 | （1）太阳能庭院灯及太阳能单挑灯周围树木茂密，遮挡阳光，造成电池无法充电或充电不足，晚上90%都不亮，影响公园夜间照明； （2）部分区域缺灯；部分交叉口布灯不合理，庭院灯需移位；山水东路入口处照明情况差； （3）原太阳能庭院灯区域有VG50预埋管线，无电缆； （4）山水东路长广溪公园配电箱元器件老化，开关为塑壳开关，容易发热烧坏。 | （1）20套5米太阳能单挑灯整灯更换为3.5米庭院灯，光源采用30WLED； （2）82套太阳能庭院灯更换灯具，光源采用30WLED ； （3）更换灯具的庭院灯灯杆内部接线板、引下线等全部更换；灯杆油漆、GIS贴标更换； （4）缺灯区域补装3.5米庭院灯5套，光源采用30WLED； （5）部分庭院灯移位； （6）原太阳能庭院灯区域需重新敷设VV-5*10电缆3050米； （7）山水东路入口处增加亮化； （8）原有太阳能电池全部拆除； （9）配电箱部分更新改造。 | 56 |
| 3 | 银杏苑 | 1999 | 小区 | （1）设施运行时间较长，老旧破损比较严重，存在安全隐患； （2）老金卤灯光源能耗较大，且球泡灯此类非截光型灯具照明效果不佳； （3）2米高柱状景观庭院灯因光源高度问题导致眩光较大，照明质量一般； （4）存在球泡灯、景观灯、4276等多种灯型，且部分灯型已停产，给后期维护带来不便； （5）配电箱元器件老化，无浪涌保护； （6）部分灯位及线路需调整优化；二期区域单火球泡灯处11档电缆为2芯护套线，存在安全隐患需更换。 | （1）29套反吊式单叉和双叉球形庭院灯整灯更换为3.5米庭院灯、50套2米柱状景观灯整灯更换为3.5米庭院灯、11套单叉球形灯整灯更换为3.5米庭院灯,以上灯具光源采用30WLED；3套庭院灯更换灯具，光源采用30WLED；1套单挑灯更换灯具，光源采用为60WLED；新装1套9米单挑灯，光源采用60WLED； （2）拆除原庭院灯6套； （3）迁移庭院灯41套，单挑灯1套； （4）开挖破碎路面303米，挖沟859米； （5）敷设G80钢管345米,VG50尼龙管859米； （6）敷设VV-5*10mm²电缆912米；老电缆重新敷设VV-5*10mm²电缆250米。 | 66 |
| 序号 | 项目及范围 | 竣工年份 | 项目性质 | 现状及存在问题 | 改造方案 | 工程概算(万元） |
| 4 | 畅舜苑 | 2003 | 小区 | （1）设施运行时间较长，设施陈旧老化； （2）球泡灯此类非截光型灯具照明效果不佳； （3）老金卤灯光源能耗较大； （4）配电箱元器件老化，无浪涌保护。 | （1）33套庭院灯整灯更换为球形庭院灯,光源采用30WLED; （2）迁移19套庭院灯； （3）开挖破碎路面97米，挖沟292米； （4）敷设G80钢管97米，敷设VG50尼龙管292米； （5）敷设VV-5*10mm²电缆235米；老电缆重新敷设VV-5*10mm²电缆178米； （6）更换配电箱1台。 | 25 |
| 5 | 惠畅里 | 2003 | 小区 | （1）设施陈旧老化，反吊式灯具存在安全隐患； （2）施运行时间较长，球泡灯此类非截光型灯具及草帽灯照明效果不佳； （3）老金卤灯光源能耗较大； （4）配电箱元器件老化，无浪涌保护。 | （1）98套庭院灯灯具更换 ，光源采用30WLED； （2）98套庭院灯灯杆油漆，GIS贴标更换； （3）迁移庭院灯28套； （4）开挖路面102米，挖沟589米； （5）敷设G80钢管396米； （6）敷设VG50尼龙管418米； （7）敷设VV-5*10平方电缆374米，VV-5*10老电缆重敷271米； （8）更换配电箱1台。 | 47 |
| 概算小计 |  |  |  |  |  | 339 |
| 其他费用（设计、监理、审计等） |  |  |  |  |  | 20 |
| 2021年城市照明设施大中修项目概算合计 |  |  |  |  |  | 359 |